## Sheet1
安徽省DXL改造提升工程-临湖楼游泳馆泳池水暖工程工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 含税全费用综合单价（元）9%税点 | 含税全费用综合合价（元）9%税点 | 备注
一 | 泳池水处理系统 |  |  |  |  | 0
1 | 均衡水箱 | 6*1.5*1.5m 304B2不锈钢，SUS304不锈钢，水箱保温采用50mm后聚氨酯发泡+保护层304不锈钢板（底板2.0mm，侧一2.0mm，侧二1.5mm，顶板1.2mm）；含基础、溢流配件、吸水配件、排水旋流器、进水阀门及配件、检修口（盖板）及爬梯、液位装置 | 台 | 1 |  |  | 合肥顺昌、建湖高达、合肥大信
2 | 泳池循环水泵 | Q=40m /h,H=22m，含毛发收集器、设备基础、电机检查接线、减震器、控制箱 | 台 | 4 |  |  | Pentair、calpeda、waterco
3 | 石英砂过滤器及过滤介质 | 直径1400mm，31T/h，玻璃纤维，侧置式。承压0.45MPa 设备总高小于1650mm 含设备基础、减震器 | 台 | 3 |  |  | laswim、Emuax、waterco
4 | 絮凝剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
5 | 消毒剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
6 | PH调整剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
7 | 水质监测仪 | 监测余氯/PH(带4-20mA信号输出)含设备基础 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
8 | 次氯酸钠发生器 | 次氯发生量：250g/h，含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、PLC控制箱 | 台 | 1 |  |  | Triogen、watereco、Prominent
9 | 板式换热器 | 换热量：300KW，水气板换，蒸汽温度：≥80℃板片厚度≥0.5mm,设备承压1.6MPa SUS316不锈钢板片,含设备基础、减震器 | 台 | 1 |  |  | 阿法拉伐、艾克森、APV
10 | 泳池PLC电控箱 | 施耐德元器件， PLC控制水泵切换运行，石英砂过滤器自动反冲洗，一键排水，一键补水，7寸液晶屏触摸控制 | 台 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
11 | 电动蝶阀 | DN80,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 12 |  |  | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜
12 | 蒸汽电动阀 | DN80,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 1 |  |  | 西门子、霍尼韦尔
13 | 电动补水阀 | DN80,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 1 |  |  | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜
14 | 电动排水阀 | DN100包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 1 |  |  | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜
15 | ABS泄水口 | 泄水口：ABS材质，包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 只 | 3 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
16 | 泳池扶梯 | 4级扶梯不锈钢材质,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 把 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
17 | 泳池扶梯 | 5级扶梯不锈钢材质,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 把 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
18 | 泳道线 | φ150，螺旋形，包含隐藏式挂钩，长度25m，可收紧（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 条 | 4 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
19 | 水下灯 | 功率：12W，电压：12V，白色，嵌入式（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 盏 | 14 |  |  | Hayward、pentair、astralpool
20 | 一级出发台 | 面板环氧树脂，把手环氧树脂，比赛标准级别（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 座 | 5 |  |  | anti、astralpool、pentair
21 | UPVC给水管 | De20承压1.0MPa,,室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 30 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
22 | UPVC给水管 | De63承压1.0MPa,,室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 60 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
23 | UPVC给水管 | De90承压1.0MPa，,室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 80 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
24 | UPVC给水管 | De110承压1.0MPa,,室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 120 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
25 | UPVC给水管 | De160承压1.0MPa,室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 120 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
26 | UPVC球阀 | de50,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 22 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
27 | UPVC球阀 | DN80,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 2 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
28 | UPVC球阀 | DN100,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
29 | 止回阀 | DN100 ,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
30 | 止回阀 | DN100 ,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
31 | 止回阀 | DN50,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 8 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
32 | 截止阀 | DN65,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 4 |  |  | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜
33 | UPVC蝶阀 | DN150,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 10 |  |  | 华亚、联塑、中财
34 | UPVC蝶阀 | DN200,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 1 |  |  | 华亚、联塑、中财
35 | 温度控制器 | DN32,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 1 |  |  | 3-key
36 | 橡胶软接头 | DN100,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 上海松江、青浦环新、江苏尚久
37 | 橡胶软接头 | DN80,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 8 |  |  | 上海松江、青浦环新、江苏尚久
38 | 橡胶软接头 | DN50,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 10 |  |  | 上海松江、青浦环新、江苏尚久
39 | 压力表 | 满足使用要求,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 12 |  |  | 国标
40 | 温度表 | 满足使用要求,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 国标
41 | 机房标牌标识 | 定制,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 项 | 1 |  |  | 国标
二 | 按摩池水处理系统 |  |  |  |  | 0
1 | 按摩池循环水泵 | Q=12m /h,H=15m，N=0.75kw含毛发收集器、设备基础、电机检查接线、减震器、控制箱 | 台 | 2 |  |  | Pentair、calpeda、waterco
2 | 石英砂过滤器及过滤介质 | ∅800,Q=12m /h，S=0.54㎡，玻璃纤维材质，侧置式。承压0.45MPa 设备总高小于1650mm 含设备基础、减震器 | 台 | 1 |  |  | laswim、Emuax、waterco
3 | 中压紫外线消毒器 | 消毒流量：12m³/h，316L不锈钢材质外壳,剂量:60mJ/cm2 含电机检查接线、设备基础、减震器 | 台 | 1 |  |  | AQUA、watereco、Prominent
4 | 板式换热器 | 换热量：40KW，水气板换，蒸汽温度：≥150℃板片厚度≥0.5mm,设备承压1.6MPa SUS316不锈钢板片, 含设备基础、减震器 | 台 | 1 |  |  | 阿法拉伐、艾克森、APV
5 | 按摩水泵 | 按摩口2组，背部腰部，触摸控制，功率：2HP含毛发收集器、设备基础、电机检查接线、减震器、控制箱 | 台 | 1 |  |  | Pentair、calpeda、waterco
6 | 絮凝剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
7 | 消毒剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
8 | PH调整剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
9 | 水质监测仪 | 监测余氯/PH(带4-20mA信号输出)含设备基础 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
10 | 蒸汽电动三通阀 | DN40，（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 1 |  |  | 西门子、霍尼韦尔
11 | 截止阀 | DN40（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 4 |  |  | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜
12 | 压力表 | （满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 4 |  |  | 国标
13 | 橡胶软接 | DN40,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 4 |  |  | 上海松江、青浦环新、江苏尚久
14 | UPVC球阀 | DN80,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 2 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
15 | UPVC球阀 | DN40,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 6 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
16 | UPVC球阀 | DN50,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 4 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
17 | UPVC球阀 | DN20（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 3 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
18 | UPVC给水管 | DN40 1.0MPA,室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 60 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
19 | UPVC给水管 | DN50 1.0MPA,室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 30 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
20 | UPVC给水管 | DN80,1.0MPA,室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 120 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
21 | 按摩池电控箱 | 12KW，PLC控制，7寸液晶屏控制，一键排水、一键补水 | 台 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
22 | 排水口 | 300*300mm，防吸附式（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
23 | 溢流水口 | SP-1424 DN50（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
24 | 给水口 | SP-1424 DN50（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
25 | 按摩水口 | SP-1019 DN50 腰部及腿部（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 套 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
三 | 冷水池水处理系统 |  |  |  |  | 0
1 | 循环水泵 | Q=12m /h,H=20m，N=1.5kw含毛发收集器、设备基础、电机检查接线、减震器、控制箱 | 台 | 2 |  |  | Pentair、calpeda、waterco
2 | 石英砂过滤器及过滤介质 | ∅800,Q=12m /h，S=0.54㎡，侧置式。承压0.45MPa 设备总高小于1650mm 含设备基础、减震器 | 台 | 1 |  |  | laswim、Emuax、waterco
3 | 中压紫外线消毒器 | 消毒流量：12m³/h，316L不锈钢材质外壳，自动清洗。60MJ | 台 | 1 |  |  | AQUA、watereco、Prominent
4 | 冷水机 | 制冷量：14KW， 含设备基础、减震器。 | 台 | 1 |  |  | AQUA、watereco、Prominent
5 | 絮凝剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
6 | 消毒剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
7 | PH调整剂投加装置AKS-800 | 儒式投药泵 率P=0.02KW U=220V 设计投药量2-70mL/hr含设备基础、电机检查接线、减震器、药剂、控制箱 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
8 | 水质监测仪 | 监测余氯/PH(带4-20mA信号输出)含设备基础 | 台 | 1 |  |  | SEKO、PROMINENT、Chemtrol
9 | 截止阀 | DN40（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 4 |  |  | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜
10 | 压力表 | （满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 2 |  |  | 国标
11 | 橡胶软接 | DN40,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 4 |  |  | 国标
12 | UPVC球阀 | DN80,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 2 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
13 | UPVC球阀 | DN40,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 6 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
14 | UPVC球阀 | DN50,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 4 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
15 | UPVC球阀 | DN20（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 3 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
16 | UPVC给水管 | DN40 1.0MPA室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 60 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
17 | UPVC给水管 | DN50 1.0MPA室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 30 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
18 | UPVC给水管 | DN80,1.0MPA室内UPVC给水管（胶水连接），含管件安装、管道冲洗、消毒、试压、刨沟、修复 | 米 | 120 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
19 | 排水口 | 300*300mm，防吸附式（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
20 | 溢流水口 | SP-1424 DN50（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
21 | 给水口 | SP-1424 DN50（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
22 | 池边温度计 | 不锈钢材质（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 套 | 2 |  |  | 群泰、亨沃、AQUA
四 | 地暖系统工程 |  |  |  |  | 0
1 | 地暖循环泵 | Q=8m³/h，H=20m、设备基础、电机检查接线、减震器、控制箱 | 台 | 2 |  |  | 威乐、格兰富、ITT
2 | 板式换热器 | 换热量40KW，板片厚度≥0.5mm,设备承压1.6MPa SUS316不锈钢板片 含设备基础、减震器 | 台 | 1 |  |  | 阿法拉伐/传特/APV
3 | 蒸汽电动阀 | DN40，配执行器（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
4 | 膨胀罐 | 10L（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 1 |  |  | 国标
5 | 双调节分集水器 | 7+7路 617全铜制造,德国工艺（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）, | 组 | 2 |  |  | 丹佛斯、卡莱菲、嘉科米尼
6 | 双调节分集水器 | 3+3路 617全铜制造,德国工艺（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）, | 组 | 2 |  |  | 丹佛斯、卡莱菲、嘉科米尼
7 | 双调节分集水器 | 2+2路 617全铜制造,德国工艺（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）, | 组 | 1 |  |  | 丹佛斯、卡莱菲、嘉科米尼
8 | 温控器 | 德国曼瑞德配套（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）, | 套 | 5 |  |  | 丹佛斯、卡莱菲、嘉科米尼
9 | 电动执行器 | 德国曼瑞德配套（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）, | 个 | 15 |  |  | 丹佛斯、卡莱菲、嘉科米尼
10 | PPR循环管 | DN25（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）, | 米 | 125 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
11 | PPR球阀 | DN20（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸）,含法兰 | 个 | 28 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
12 | 主循环管保温棉 | DN40（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 95 |  |  | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯、亚罗弗
13 | 主循环管保温棉 | DN25绝热保温采用难燃型柔性橡塑，导热系数须小于0.037w/(m.k)，氧指数≥32，专用胶水粘接；柔性橡塑绝热保温层，δ=32mm； | 米 | 95 |  |  | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯、亚罗弗
14 | 地暖PE管 | PERT Φ20（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 2250 |  |  | 适加、瑞好、艾格鲁
15 | 镀锌钢网 | 国标（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 平方 | 400 |  |  | 国标
16 | 反射膜 | 国标（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 平方 | 400 |  |  | 国标
17 | 固定扎带 | 国标（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 项 | 1 |  |  | 国标
18 | 保温板 | 国标（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 平方 | 400 |  |  | 国标
19 | 截止阀 | DN32,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 17 |  |  | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜
五 | 泳池除湿热泵系统 |  |  |  |  | 0
1 | 除湿热泵机组（含室外机组） | 1、泳池专用热泵型除湿机 除湿量=102kg/hr(29℃,60%),N=59Kw/380V，送风量18720m³/h,新风量1998-18720m³/h,排风量2214-18936m³/h,出口静压400Pa1台，内置盘管:制热量90KW(60℃/50℃),制冷量45KW(7℃/12℃) 2、含减振垫（器）、设备基础（除锈、刷漆）、检查接线、控制箱等辅材 （满足施工图及施工规范要求,详见施工图） | 台 | 1 |  |  | calorex、SustainE、Englator
2 | 除湿热泵辅助加热泵 | N=3KW;Q=22m³/h；H=30m，304不锈钢材质，定时轮换,含毛发收集器、设备基础、电机检查接线、设备基础、减震器、控制箱 | 台 | 2 |  |  | 威乐、格兰富、ITT
3 | 板式换热器 | 换热量180kw.h,板片厚度≥0.5mm,设备承压1.6MPa SUS316不锈钢板片 含设备基础、减震器 | 具 | 1 |  |  | 阿法拉伐、艾克森、APV
4 | 电动三通阀 | DN32,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 套 | 1 |  |  | 西门子、霍尼韦尔
5 | 室外机连接铜管 | φ25,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 22 |  |  | 国标
6 | 室外机连接铜管 | φ19,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 22 |  |  | 国标
7 | 风管 | 单面彩钢酚醛复合保温板风管，厚度20mm,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 平方 | 510 |  |  | 国标
8 | 静压箱 | 规格尺寸：1000×1600×1000铁板制作,包含安装 | 台 | 1 |  |  | 国标
9 | 静压箱 | 规格尺寸：1200×1600×1000铁板制作,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 台 | 1 |  |  | 国标
10 | 风管防火阀（70℃常开） | 规格尺寸：1250×630mm，铁板制作,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 台 | 2 |  |  | 国标
11 | 风管防火阀（70℃常开） | 规格尺寸：800*450mm，铁板制作,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 台 | 1 |  |  | 国标
12 | 风管防火阀（70℃常开） | 规格尺寸：630*400mm，铁板制作,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 台 | 1 |  |  | 国标
13 | 单层栅格风口（自带调节阀） | 规格尺寸：1000*350mm，铝塑材质，白色；,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 6 |  |  | 国标
14 | 双层活动百叶风口（自带调节阀） | 规格尺寸：450×200mm，铝塑材质，白色；,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 20 |  |  | 国标
15 | 新风排风口 | 规格尺寸：800*500mm，铝塑材质，白色；,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 1 |  |  | 国标
16 | 防雨百叶带防虫网 | 规格尺寸：800*450mm，铝塑材质，白色；,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 1 |  |  | 国标
六 | 泳池设备电气
1 | AP3除湿热泵电控箱 | 60KW,过桥箱（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 台 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
2 | 配管SC40 | 规格SC40,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 8 |  |  | 国标
3 | 配管SC32 | 规格SC32,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 33 |  |  | 国标
4 | 配管SC25 | 规格SC25,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 15 |  |  | 国标
5 | 配管SC20 | 规格SC20,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 80 |  |  | 国标
6 | 配管SC15 | 规格SC15,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 米 | 31 |  |  | 国标
7 | 镀锌桥架 | 300*100,包含安装热浸镀锌桥架安装，含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝、连接片、配管开孔、接地等所有辅材 | 米 | 32 |  |  | 国标
8 | 电缆线 | YJV3*1.5,包含安装铜芯电力电缆敷设 | 米 | 326 |  |  | 江南、上上、远东
9 | 电缆线 | YJV3*2.5,包含安装铜芯电力电缆敷设 | 米 | 281 |  |  | 江南、上上、远东
10 | 电缆线 | YJV5*2.5,包含安装铜芯电力电缆敷设 | 米 | 180 |  |  | 江南、上上、远东
11 | 电缆线 | YJV5*4,包含安装铜芯电力电缆敷设 | 米 | 18 |  |  | 江南、上上、远东
12 | 电缆线 | YJV5*10,包含安装铜芯电力电缆敷设 | 米 | 37 |  |  | 江南、上上、远东
13 | 电缆线 | YJV3*50+2*35，包含安装铜芯电力电缆敷设 | 米 | 10 |  |  | 江南、上上、远东
14 | 辅助材料 | 支架、电缆终端头，线鼻子，型钢，五金连接件等,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 项 | 1 |  |  | 江南、上上、远东
七 | 淋浴热水系统
1 | 淋浴循环泵 | Q=12m³/h，H=30m304不锈钢材质，定时轮换、设备基础、电机检查接线、设备基础、减震器、控制箱 | 台 | 2 |  |  | 威乐、格兰富、ITT
2 | 容积式换热器 | 换热面积：10.8㎡，换热量576KW，材质304换热内胆。设备承压1.6MPa 含设备基础、减震器 | 台 | 1 |  |  | 北京特高、浙江杭特、传特
3 | 膨胀罐 | 10L（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 1 |  |  | 国标
4 | PPR循环管热水管 | DN50,包含安装绝热保温采用难燃型柔性橡塑，导热系数须小于0.037w/(m.k)，氧指数≥32，专用胶水粘接；柔性橡塑绝热保温层，δ=32mm； | 米 | 60 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
5 | PPR循环管热水管 | DN32,包含安装绝热保温采用难燃型柔性橡塑，导热系数须小于0.037w/(m.k)，氧指数≥32，专用胶水粘接；柔性橡塑绝热保温层，δ=32mm； | 米 | 60 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
6 | PPR球阀 | DN40绝热保温采用难燃型柔性橡塑，导热系数须小于0.037w/(m.k)，氧指数≥32，专用胶水粘接；柔性橡塑绝热保温层，δ=32mm； | 个 | 28 |  |  | 金德、伟星、联塑、中财、顾地
7 | 截止阀 | DN32,包含安装绝热保温采用难燃型柔性橡塑，导热系数须小于0.037w/(m.k)，氧指数≥32，专用胶水粘接；柔性橡塑绝热保温层，δ=32mm； | 个 | 17 |  |  | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜
8 | AP4电控箱（地暖共用） | 12KW，PLC控制，7寸液晶屏控制，一键切换系统，触摸控制，实时监测温度 | 台 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
9 | 蒸汽电动三通阀 | DN65,包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 个 | 1 |  |  | 西门子、霍尼韦尔
八 | 强制淋浴系统
1 | 淋浴喷头 | 1.规格：1000*300 2.其它详见图纸包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 只 | 9 |  |  | 定制
2 | 感应系统 | 1.规格：DN32 2.其它详见图纸包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 套 | 3 |  |  | 定制
3 | 阀门组 | 1.规格：DN32 2.其它详见图纸包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 套 | 3 |  |  | 定制
4 | 泳池强制淋浴系统管道 | 1.热水管等泳池强制淋浴系统管道 2.其它详见图纸包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 项 | 1 |  |  | 定制
5 | 浸脚池自动补水阀门组 | 1.热水管等泳池强制淋浴系统管道 2.其它详见图纸包含安装（满足施工图纸及施工规范要求，详见施工图纸） | 套 | 3 |  |  | 定制
合计 | [5 empty] | 0